Схема теплоснабжения

МО «Усть-Коксинский район»

до 2032 года

Книга 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ к схеме теплоснабжения УСТЬ-КОКСИНСКОГО сельского поселения ДО 2032 ГОДА

Новосибирск, 2025

- Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Книга 1. Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения Усть-Коксинского сельского поселения до 2032 г. | 84240875000.СТ-ПСТ.001.000 |
| Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Усть-Коксинского сельского поселения до 2032 г. | 84240875000.ОМ-ПСТ.002.000 |

- Содержание

Введение	6

1.	Общие положения	7

2.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	15

2.1.	Величины существующей отапливаемой площади и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	15

2.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	19

2.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	20

2.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.	20

3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

3.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	21

3.1.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

3.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.	21

3.3.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.	29

3.4.	Радиус эффективного теплоснабжения.	29

4.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	30

4.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	30

4.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	31

5.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	32

5.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.	32

5.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.	32

6.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	33

6.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	33

6.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	33

6.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	34

6.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	34

6.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.	34

6.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	34

6.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	34

6.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	34

6.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	35

6.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	35

7.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	37

7.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	37

7.2.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	37

7.3.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	37

7.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	37

7.5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	37

8.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	38

9.	Перспективные топливные балансы	39

9.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	39

9.1.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	39

9.2.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	39

9.3.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.	39

9.4.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.	39

10.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	47

11.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	48

11.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	48

11.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	48

11.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	49

11.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	49

11.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.	49

12.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	50

12.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии.	50

13.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	51

13.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	51

14.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	52

14.1.	Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	52

14.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	52

14.3.	Предложения по корректировке (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	52

14.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.	52

14.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.	53

14.6.	Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.	53

14.7.	Предложения по корректировке (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	53

15.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	54

16.	Ценовые (тарифные) последствия	60

- Введение

Актуализация схемы теплоснабжения на период до 2032 года выполнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, на основе документов территориального планирования поселения, утверждённых в соответствии с законодательством и градостроительной деятельности.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

Целями актуализации схемы теплоснабжения являются:

- учёт предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы утвержденной схемы теплоснабжения;

- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;

- рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

- мониторинг и актуализация тарифных последствий;

- актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.

Схема теплоснабжения актуализируется с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений.

За базовый период схемы теплоснабжения принято состояние на 01.01.2025.

- Общие положения

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит разработке и ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

- мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документацией;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Поселение является территориальным районом муниципального образования – МО «Усть-Коксинский район», Республики Алтай, Российской Федерации.

МО «Усть-Коксинский район» расположен на юго-западе Республики Алтай в горностепной зоне. На территории района находится самая высокая гора Сибири — Белуха (4506 м.), в окрестностях которой в 1997 году создан природный парк “Белуха”, являющийся частью природно-заповедного фонда Республики Алтай.

Находящиеся на его территории озера Кучерлинское и Верхнее Аккемское, а также сам горный массив Белуха, считаются природными памятниками. В южной части района на границе с Казахстаном к природному парку “Белуха” прилегает Катунский заповедник площадью в 150 тыс. га. Это самая высокая часть территории Республики Алтай (от 1300 до 3300 м над уровнем моря).

Усть-Коксинский район расположен на юго-западной части Горного Алтая, граничит с Усть-Канским, Онгудайским и Кош-Агачским районами Республики Алтай и Казахстаном и находится в непосредственной близости от Монголии и Китая.

Площадь Усть-Коксинского района - 12,96 кв. км, население 17498 человек. Всего на территории района 42 населенных пункта. Около 80% населения района – русские и 20% - алтайцы, кроме этого в районе проживают казахи, украинцы, немцы и др. народы.

На территории района зарегистрировано свыше 121 предприятия, организации и 508 предпринимателей. Из 6 810 чел. экономически активного населения на производстве или в других сферах деятельности занято 5 100 человек.

Усть-Коксинский район отдален от крупных промышленных и торговых центров. Расстояние от Усть-Коксы до Горно-Алтайска 401 км, до ближайшей железнодорожной станции и аэропорта г. Бийска 510 км.

В административном плане территория МО «Усть-Коксинский район» разбита на 9 сельских администраций:

- Амурское сельское поселение с административным центром в селе Амур. Население - 1759 чел. Общая площадь - 1109,00 км².

- Верх-Уймонское сельское поселение с административным центром в селе Верх-Уймон.

Население - 2227 чел. Общая площадь - 1669,00 км².

- Горбуновское сельское поселение с административным центром в селе Горбуново.

Население - 1000 чел. Общая площадь - 38,00 км².

- Карагайское сельское поселение с административным центром в селе Карагай. Население - 947 чел. Общая площадь - 808,54 км².

- Катандинское сельское поселение с административным центром в селе Катанда. Население - 1873 чел. Общая площадь - 3983,00 км².

- Огнёвское сельское поселение с административным центром в селе Огнёвка. Население - 1225 чел. Общая площадь - 1925,00 км².

- Талдинское сельское поселение с административным центром в селе Талда. Население -1398 чел. Общая площадь - 802,00 км².

- Усть-Коксинское сельское поселение с административным центром в селе Усть-Кокса. Население - 6951 чел. Общая площадь - 1739,00 км².

- Чендекское сельское поселение с административным центром в селе Чендек. Население - 1415 чел. Общая площадь - 870,00 км².

Рисунок 1.1 – Структура территориального деления МО «Усть-Коксинский район»

* СЦТ – система централизованного теплоснабжения.

Усть-Коксинское сельское поселение

Усть-Коксинское сельское поселение расположено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Граничит на севере с Онгудайским районом, на северо-востоке с Горбуновским СП, на востоке с Верх-Уймонским СП и с Огневским СП УстьКоксинского района, на юго-западе с Республикой Казахстан, на западе с Амурским СП Усть-Коксинского района. Особенностью географического положения является большая удаленность от центра Российской Федерации - более 4000 км от г. Москвы, от республиканского центра - г. Горно-Алтайска - 434 км.

Усть-Коксинское сельское поселение муниципального образования Усть-Коксинский район Республики Алтай наделено статусом сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».

Общая площадь Усть-Коксинского сельского поселения – 170324 га, что составляет 15,4 % от площади Усть-Коксинского района.

В состав сельского поселения входят:

- с. Усть-Кокса, которое является районным и административным центрами,

- с. Баштала,

- с. Власьево,

- с. Кастахта,

- п. Красноярка,

- п. Курунда,

- с. Синий Яр,

- п. Тюгурюк.

Природные условия и климат

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации населенные пункты Талдинского СП Республики Алтай расположены в районе с расчетной сейсмической интенсивностью шкалы MSK-64 8 баллов при сейсмической опасности «А», категория грунта по сейсмическим свойствам - II.

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления составляет минус 38,4 0С.

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» район относится к «1В».

Климат характеризуется сочетанием резко континентальных черт, которые меняются на склонах и котловинах. Климат отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,9 0С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднесуточной температурой воздуха -23,3 0С и её абсолютным минимумом в отдельные годы – 56 0С.

Наиболее высокая средняя месячная и абсолютная максимальная температура воздуха наблюдаются в июле: 15,4 0С и 34 0С. Безморозный период длится 95 дней.

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет – 1 0С, абсолютные ее значения наблюдаются в июле (60 0С) и в январе (- 60 0С).

За год выпадает 40 мм осадков. Выпадение первого снега наблюдается спустя 3 - 9 дней после перехода средней суточной температуры воздуха через 0 0С. В среднем снежный покров устанавливается 14 октября, а сходит 22 марта. Высота снежного покрова в такие зимы в среднем достигает 31 см, а запас воды в снеге 63 мм.

Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5 – 10 дней в месяц. Наибольшей скоростью ветра характеризуется зимний период: среднемесячные значения скорости ветра не бывают меньше 1,4 м/с, а в порывах достигают 40 м/с. Ветер силой более 4-х баллов (по международной шкале Бофорта более 8 м/с) повторяется ежемесячно в среднем в 2,52 % случаев. Преобладающее направление ветра в году западное.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1,9 м, супесей, песков пылеватых и песков мелких – 2,3 м.

Расчётная численность населения

Таблица 1.1  Расчётная численность населения

| Населённый пункт | Ед. изм. | На 01.01.2022 | На 01.01.2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Кокса | чел. | 5909 | 10000 |

Производственные ресурсы

Основная отрасль экономики Усть-Коксинского сельского поселения – сельское хозяйство.

Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Наибольшая часть площадей сельскохозяйственных угодий закреплена за СПК «Коксинский»

Переработка сельхозпродукции представлена предприятиями: Усть-Коксинский мясокомбинат (забой скота и обваловка мяса), ЗАО Усть-Коксинский маслосырозавод (производство сливочного масла и сыров), колбасный цех Усть-Коксинского райпо (колбасные изделия), СПО «Коксинское».

Строительная индустрия В районе зарегистрировано 4 организации, производящие строительную продукцию: Усть-Коксинское ДРСП, МУП "Тепловодстрой сервис" (пиломатериал, столярные изделия), ООО "Алтайфарм"(газоблоки).

Добычей гравия, песка, глины, как для собственных нужд, так и для отгрузки на сторону занимается ОАО «Усть-Коксинское ДРСП»

Социальная сфера

К социальной сфере отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно- коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Инженерная инфраструктура

В Усть-Коксинском МУП «Тепловодстрой Сервис» на балансе находится семь котельных, в том числе одна из них находится в с. Чендек. Частные жилые дома имеют печное отопление. Основными видами топлива являются уголь и дрова.

Существующий жилой фонд газифицируется сжиженным газом по ГОСТ 20448-90. Охват населения газоснабжением – 70 %.

В настоящее время населенные пункты электрифицированы полностью. Для населения потребление электроэнергии в пределах жилого фонда сводится к расходам на освещение, мелкобытовые и мелкомоторные нагрузки.

Система электроснабжения - централизованная. Электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети». Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/35/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» установленной мощностью 12,6 кВА (два трансформатора по 6,3 кВА). Загруженность ПС № 30 составляет 70 %, что дает возможность частично использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет около 50 %.

По территории населенных пунктов проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-110 кВ, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Технологическое оборудование ПС-110/10кВ №30 «Усть-Коксинская» и комплектных трансформаторных подстанций сел имеет большую степень физического износа. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

Распределительные сети 10 кВ нуждаются в реконструкции в связи с большой загруженностью, высокой степенью физического износа.

Функциональное зонирование территории

Генеральным планом определено зонирование территории Усть-Коксинского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Жилая зона

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона

Производственная зона включает:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов,

- объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Рисунок 1.2 – Функциональное зонирование территории с. Усть-Кокса

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Величины существующей отапливаемой площади и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

При расчетной температуре наружного воздуха для Усть-Коксинского сельского поселения минус 38,4 оC суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Усть-Коксинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 год принята как базовый уровень и составила 1,3035 Гкал/ч.

При этом нагрузка с разбивкой по источникам составляет:

- Котельная №1 (с. Усть-Кокса) – 0,4375 Гкал/ч;

- Котельная №3 (с. Усть-Кокса) – 0,2635 Гкал/ч;

- Котельная №4 (с. Усть-Кокса) – 0,2136 Гкал/ч;

- Котельная №5 (с. Усть-Кокса) – 0,1783 Гкал/ч;

- Котельная №22 (с. Усть-Кокса) – 0,0883 Гкал/ч;

- Котельная №23 (с. Усть-Кокса) – 0,0173 Гкал/ч.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления приняты села и поселки, входящие в состав Усть-Коксинского сельского поселения. Тепловая нагрузка потребителей в единицах территориального деления, разделенная по видам и признаку теплопотребления, приведена в таблице ниже.

Таблица 2.1  Подключенная тепловая нагрузка потребителей сельского поселения на 01.01.2025 год.

| Сельское поселение | ЕТД | Адрес (ул, дом №) | Наименование потребителя | Источник | Тип здания | Этажность | Площадь отапл., м2 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Юшкина, 11 | Жилой дом (22 кв.) | Кот. №1 | жилое | 2 | 804,4 | 0,0318 | 98,44 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 10 | Жилой дом (22 кв.) | Кот. №1 | жилое | 2 | 856,7 | 0,0338 | 104,73 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 12 | Жилой дом (23 кв.) | Кот. №1 | жилое | 2 | 567,9 | 0,0224 | 69,50 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Юшкина, 12, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 28,6 | 0,0012 | 3,62 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Юшкина, 12, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 28,6 | 0,0012 | 3,62 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Юшкина, 10, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 19,5 | 0,0008 | 2,36 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Юшкина, 10, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 19,5 | 0,0008 | 2,36 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 8 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 78,8 | 0,0031 | 9,75 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 4, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 64,5 | 0,0026 | 8,02 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 4, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 64,5 | 0,0026 | 8,02 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 6, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 66,4 | 0,0027 | 8,33 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 6, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 66,4 | 0,0027 | 8,33 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 11, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 63,8 | 0,0026 | 8,02 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 11, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 63,8 | 0,0026 | 8,02 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 13, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 56,2 | 0,0023 | 7,08 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 13, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 56,2 | 0,0023 | 7,08 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 15, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 44,0 | 0,0018 | 5,50 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 15, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 44,0 | 0,0018 | 5,50 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 17, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 60,9 | 0,0024 | 7,55 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 17, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 60,9 | 0,0024 | 7,55 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 19, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 54,2 | 0,0022 | 6,76 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 19, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 54,2 | 0,0022 | 6,76 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 21, кв. 1 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 17,3 | 0,0007 | 2,20 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 21, кв. 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 17,3 | 0,0007 | 2,20 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Северная, 2 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 39,0 | 0,0015 | 4,72 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 38 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 95,5 | 0,0039 | 11,95 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 40 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 97,0 | 0,0039 | 11,95 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 42 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 104,0 | 0,0042 | 12,89 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 44 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 89,4 | 0,0037 | 11,32 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 48 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 106,2 | 0,0043 | 13,21 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 35 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 65,9 | 0,0026 | 8,18 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 39 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 120,8 | 0,0049 | 15,10 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 41 | Жилой дом | Кот. №1 | жилое | 1 | 72,1 | 0,0029 | 9,12 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 23 | Территориальный отдел №3 УФК по Республике Алтай | Кот. №1 | адм. | 2 | 326,00 | 0,0088 | 26,29 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 23 | Управление Роспотребнадзора Республики Алтай, гараж | Кот. №1 | произв. | 1 | 251,00 | 0,0022 | 5,34 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Ключевая, 8 | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ", д/сад "Тополек" | Кот. №1 | адм. | 2 | 886,0 | 0,0747 | 231,15 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 23 | МУП "Тепловодстрой Сервис", административное здание | Кот. №1 | адм. | 2 | 337,00 | 0,0091 | 27,20 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 23 | МУП "Тепловодстрой Сервис", гараж, 3 помещения | Кот. №1 | произв. | 1 | 442,00 | 0,0240 | 57,29 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 23 | МУП "Тепловодстрой Сервис", сварочный цех | Кот. №1 | произв. | 1 | 38,00 | 0,0006 | 1,73 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 23 | МУП "Тепловодстрой Сервис", проходная | Кот. №1 | произв. | 1 | 28,00 | 0,0006 | 1,73 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Ключевая, 9 | Православный приход (церковь) | Кот. №1 | адм. | 3 | 549,00 | 0,0247 | 73,44 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Ключевая, 11/1 | Жилой дом, Романова Е.М. | Кот. №1 | жилое | 1 | 37,00 | 0,0018 | 5,66 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Ключевая, 11/2 | Жилой дом, Леонтьева Л.Л. | Кот. №1 | жилое | 1 | 37,00 | 0,0018 | 5,66 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Ключевая, 8А | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ", д/сад "Тополек" (ясли) | Кот. №1 | адм. | 2 | 632,00 | 0,1276 | 395,01 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Советская, 76 | Жилой дом (24 кв.) | Кот. №3 | жилое | 2 | 1 639,0 | 0,0424 | 131,14 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | пер. Школьный, 6 | Администрация МО (здание) | Кот. №3 | адм. | 2 | 693,0 | 0,0263 | 78,27 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Советская, 97 | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (школа №1) | Кот. №3 | адм. | 1 | 1 458,0 | 0,0641 | 198,45 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Советская, 97 | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (гараж) | Кот. №3 | произв. | 1 | 461,0 | 0,0192 | 45,64 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | пер. Школьный, 6 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай в Усть-Коксинском, Усть-Канском районах» (здание) | Кот. №3 | адм. | 2 | 152,0 | 0,0058 | 17,93 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Сухова, 38 | Жилой дом | Кот. №4 | жилое | 1 | 119,0 | 0,0019 | 5,98 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 7 | МУА МО "Дом творчества и досуга" (здание) | Кот. №4 | адм. | 2 | 3 370 | 0,0926 | 275,32 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 7 | МУА МО "Дом творчества и досуга" (спортзал) | Кот. №4 | адм. | 1 | 83 | 0,0046 | 13,60 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 3 | Администрация МО (здание) | Кот. №4 | адм. | 2 | 1 128 | 0,0336 | 100,03 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 3 | Администрация МО (гараж) | Кот. №4 | произв. | 1 | 403 | 0,0049 | 11,65 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 1А | Администрация МО (ЗАГС) | Кот. №4 | адм. | 2 | 773 | 0,0139 | 41,40 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 5 | МБУ ДО "Усть-Коксинская ДШИ" | Кот. №4 | адм. | 2 | 303 | 0,0069 | 20,55 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Набережная, 57 | Управление судебного департамента в Республике Алтай, Усть-Коксинский районный суд | Кот. №4 | адм. | 1 | 625 | 0,0246 | 73,14 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Набережная, 57 | Управление судебного департамента в Республике Алтай, Усть-Коксинский районный суд (гараж) | Кот. №4 | произв. | 1 | 68 | 0,0008 | 1,94 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Набережная, 57 | Судебный участок мирового судьи в Усть-Коксинском районе | Кот. №4 | адм. | 1 | 580 | 0,0115 | 34,15 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина | ООО "Ревитал" | Кот. №4 | адм. | 2 | 797 | 0,0150 | 44,73 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина | ООО "Ревитал" (подвальное помещение) | Кот. №4 | произв. |  | 72 | 0,0033 | 9,25 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Советская, 60 | Центральная районная библиотека | Кот. №5 | адм. | 1 | 226 | 0,0082 | 24,48 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 6 | Администрация МО (здание РайОО) | Кот. №5 | адм. | 2 | 672 | 0,0400 | 119,07 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Советская, 58 | Администрация МО (здание гостиницы) | Кот. №5 | адм. | 1 | 64 | 0,0020 | 6,04 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 6 | Управление образования МО "Усть-Коксинский район" (гараж) | Кот. №5 | адм. | 1 | 193 | 0,0096 | 22,82 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Советская, 58а | Магазин "Святогор" | Кот. №5 | адм. | 1 | 35 | 0,0005 | 1,51 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Набережная, 69 | Усть-Коксинский муниципальный комплексный центр социального обслуживания семьи и детей | Кот. №5 | адм. | 1 | 201 | 0,0108 | 32,04 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Набережная, 65 | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (школа №2) | Кот. №5 | адм. | 2 | 676 | 0,0260 | 80,51 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | пер. Школьный, 3 | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (д/сад "Сказочный городок") | Кот. №5 | адм. | 1 | 809 | 0,0586 | 181,46 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Харитошкина, 6 | Православный приход (часовня) | Кот. №5 | адм. | 2 | 51 | 0,0226 | 67,09 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул. Нагорная, 99 | МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» | Кот. №22 | адм. | 2 | 890 | 0,0600 | 185,87 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул.Советская,153 | БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ» | Кот. №22 | адм. | 4 | 2 075 | 0,0723 | 223,92 |
| Усть-Коксинское | с. Усть-Кокса | ул.Садовая, 2а | МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (школа №1) | Кот. №23 | адм. | 1 | 2 075 | 0,0173 | 223,92 |
| Итого по с. Усть-Кокса |  |  |  |  |  |  |  | 1,30349 | 3927,21 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1,30349 | 3927,21 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, а также в таблицах ниже.

Таблица 2.2  Договорные тепловые нагрузки котельных

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка в сетевой воде при расчётной tнв=-38,4 °С, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Признак потребителя |  |  | Общая договорная подкл. нагрузка (tнв=-38,4 °С), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технология | Отопление | Вентиляция | ГВС при средней нагрузке | ГВС при максимальной нагрузке | Договорная присоед. нагрузка | ЖФ | ОДЗ | П |  |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 0,00 | 0,4375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4375 | 0,1650 | 0,2449 | 0,0275 | 0,4375 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 0,00 | 0,2635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2656 | 0,0000 | 0,2635 | 0,0000 | 0,2635 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 0,00 | 0,2136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2136 | 0,0019 | 0,2027 | 0,0090 | 0,2136 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 0,00 | 0,1783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1783 | 0,0000 | 0,1783 | 0,0000 | 0,1783 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 0,00 | 0,0883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0883 | 0,0000 | 0,0883 | 0,0000 | 0,0883 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 0,00 | 0,0173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0173 | 0,0000 | 0,0173 | 0,0000 | 0,0173 |
| Всего | 0,00 | 1,1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1985 | 0,1669 | 0,995 | 0,0365 | 1,1985 |

Таблица 2.3  Расчётные тепловые нагрузки котельных на коллекторах

| Наименование Котельной | Договорная присоединённая нагрузка (tнв=-38,4 °С), Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях (tнв=-38,4 °С), Гкал/ч | Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах (tнв=-38,4 °С), Гкал/ч | Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах по отчётному отпуску тепловой энергии (tнв=-38,4 °С), Гкал/ч | Средняя тепловая нагрузка на коллекторах за отопительный период (tнв=-9 °С), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 0,4375 | 0,1205 | 0,558 | 0,8137 | 0,5643 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 0,2635 | 0,1478 | 0,4113 | 0,4614 | 0,2553 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 0,2136 | 0,2725 | 0,4861 | 0,6317 | 0,2924 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 0,1783 | 0,1696 | 0,3479 | 0,3506 | 0,1474 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 0,0883 | 0,0902 | 0,1785 | 0,5349 | 0,3620 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 0,0173 | 0,0067 | 0,0240 | 0,4794 | 0,3848 |
| Всего | 1,1985 | 0,8074 | 2,0059 | 3,2716 | 2,4643 |

Таблица 2.4  Потребление тепловой энергии за 2024 год

| Наименование Котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Хозяйственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 3190,4 | 34,7 | 3155,7 | 1,7 | 3154,0 | 1229,2 | 1924,8 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 1443,2 | 15,7 | 1427,5 | 0,8 | 1426,7 | 556,0 | 870,7 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 1653,2 | 18,0 | 1635,2 | 0,9 | 1634,3 | 636,9 | 997,4 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 833,1 | 9,1 | 824,0 | 0,5 | 823,6 | 321,0 | 502,6 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 2046,7 | 22,3 | 2024,5 | 1,1 | 2023,3 | 788,5 | 1234,8 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 2175,6 | 23,7 | 2152,0 | 1,2 | 2150,8 | 838,2 | 1312,6 |
| Всего | 11342,1 | 123,3 | 11218,8 | 6,2 | 11212,6 | 4369,7 | 6842,9 |

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в разделе 3.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, 2.2.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в разделе 3.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

Существующее значение плотности тепловой нагрузки приведено в таблице ниже.

Таблица 2.5  Плотность тепловой нагрузки на 2024 год

| Наименование котельной | Площадь зоны действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км² | Гкал/ч | Гкал/ (ч * км²) |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 0,063 | 0,4375 | 6,9 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 0,012 | 0,1577 | 12,8 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 0,017 | 0,2136 | 12,8 |
| Котельная № 5(с. Усть-Кокса) | 0,013 | 0,1783 | 13,6 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 0,027 | 0,1323 | 4,9 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 0,018 | 0,0173 | 1,0 |
| ВСЕГО | 0,15 | 1,1367 | 7,6 |

Перспективная величина плотности тепловой нагрузки по сравнении с существующим состоянием не изменяется.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения приведены на рисунках ниже.

На территории населённых пунктов, кроме с. Усть-Кокса, применяется только индивидуальное котельно-печное теплоснабжение.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии приведены в п 3.1.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период с 2021 по 2032 годы приведены в таблице ниже.

Рисунок 3.1 – Зона действия источников тепловой энергии с. Усть-Кокса

Таблица 3.1  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 | 3,0503 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 | 0,5580 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 |
| Жилые здания | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 |
| Общественные здания | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 |
| Прочие в горячей воде | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4375 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 |
| Доля резерва (нр), % | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 | 2,3692 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 | 0,3894 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 | 1,8593 |
| Доля резерва (ар), % | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 | 0,4113 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 | 0,1478 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 |
| Жилые здания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественные здания | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 |
| Прочие в горячей воде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 | 0,5087 |
| Доля резерва (нр), % | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 | 0,4078 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 | 0,2345 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
| Доля резерва (ар), % | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 | 1,4860 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 | 0,5230 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 | 0,2932 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 |
| Жилые здания | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Общественные здания | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2189 |
| Прочие в горячей воде | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2298 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 |
| Доля резерва (нр), % | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 | 64,81 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 | 1,0628 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 |
| Доля резерва (ар), % | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 | 53,17 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 | 1,4927 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 | 0,3479 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
| Жилые здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
| Прочие в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 | 1,1448 |
| Доля резерва (нр), % | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 | 0,9589 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1587 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 |
| Доля резерва (ар), % | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 65,76 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Собственные нужды, Гкал/ч |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |  | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: |  | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 |
| Жилые здания |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественные здания |  | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 |
| Прочие в горячей воде |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: |  | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч |  | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч |  | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
| Доля резерва (нр), % |  | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч |  | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) |  | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч |  | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 | 3,037 |
| Доля резерва (ар), % |  | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Собственные нужды, Гкал/ч |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч |  | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: |  | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| Жилые здания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания |  | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| Прочие в горячей воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: |  | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч |  | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч |  | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 |
| Доля резерва (нр), % |  | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч |  | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) |  | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч |  | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 | 2,1699 |
| Доля резерва (ар), % |  | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 |
| Усть - Коксинское сельское поселение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 7,08 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,08 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,1309 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,9491 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,8402 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,7311 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| Жилые здания | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 |
| Общественные здания | 0,9057 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 |
| Прочие в горячей воде | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 5,1089 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 |
| Доля резерва (нр), % | 73,52 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 4,7988 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,9871 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 3,0806 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 |
| Доля резерва (ар), % | 64,20 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 |
| МО "Усть-Коксинский район" | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 7,08 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,08 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,1309 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,9491 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,8402 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,7311 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| Жилые здания | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 |
| Общественные здания | 0,9057 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 |
| Прочие в горячей воде | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 5,1089 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 |
| Доля резерва (нр), % | 73,52 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 4,7988 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,9871 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 3,0806 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 |
| Доля резерва (ар), % | 64,20 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 |

С 2022 года в хозяйственное ведение МУП «Теплоресурс» передана угольная котельная №22, расположенная по ул. Советская. 153 с. Усть-Кокса с установленной тепловой мощностью 4,56 Гкал/час.

С 2022 года введена в эксплуатацию новая котельная № 23, расположенная по ул. Садовая, 2а с. Усть-Кокса.

Таблица 3.2  Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих и перспективных котельных до 2032 года

| Усть - Коксинское сельское поселение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 7,08 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,08 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,1309 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,9491 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 | 14,5171 |
| Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 1,8402 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 | 2,0472 |
| Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч | 0,7311 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 | 0,8303 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| Жилые здания | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1669 |
| Общественные здания | 0,9057 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 | 1,0135 |
| Прочие в горячей воде | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч | 1,1091 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 | 1,2169 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч | 5,1089 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 | 12,4699 |
| Доля резерва (нр), % | 73,52 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 |
| Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч | 4,7988 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 | 10,2008 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) | 0,9871 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0830 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч | 3,0806 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 | 8,2874 |
| Доля резерва (ар), % | 64,20 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 81,24 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения приведён в таблице ниже.

Таблица 3.3  Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование котельной | Площадь зоны действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Теплоплотность района | Количество абонентов в зоне действия источника | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Материальная характеристика тепловой сети | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя | Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км² | Гкал/ч | Гкал/ (ч * км²) | ед. | Гкал | Гкал | м² | тыс.руб/м² | м | м.вод.ст | м |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 0,063 | 0,4375 | 6,9 | 35 | 2257 | 424 | 270 | 3,3 | 456 | 4,40 | 257 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 0,012 | 0,1577 | 12,8 | 5 | 1259 | 457 | 52 | 18,6 | 144 | 3,99 | 133 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 0,013 | 0,1783 | 13,6 | 9 | 1106 | 584 | 66 | 18,7 | 189 | 3,16 | 123 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 0,017 | 0,2136 | 12,8 | 10 | 1930 | 937 | 68 | 19,9 | 88 | 0,34 | 105 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 0,027 | 0,1323 | 4,9 | 3 | 1722 | 467 | 122 | 5,5 | 185 | 1,29 | 238 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэрационные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения.

Перспективный расход подпиточной воды на существующих источниках тепловой энергии остаётся без изменения в связи с отсутствием расширения тепловых сетей и роста тепловых нагрузок.

Расчётная величина нормативный потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах каждого источника тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 4.1  Нормативные утечки теплоносителя

| № п/п | Наименование | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, кг/ч | Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 158 | 881 |
| 2 | Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 18 | 101 |
| 3 | Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 30 | 169 |
| 4 | Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 32 | 180 |
| 5 | Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 46 | 259 |
| 6 | Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 19 | 106 |
|  | Всего | 303 | 1696 |

Нормативные утечки теплоносителя составляют 0,25 % от объёма тепловых сетей.

Таблица 4.2  Годовые расходы подпиточной воды

| № п/п | Наименование | Эксплуатационный режим |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативный расход подпиточной воды, тонн/год | Фактический расход подпиточной воды, тонн/год |
| 1 | Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 881 | 120 |
| 2 | Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 101 | 153 |
| 3 | Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 169 | 260 |
| 4 | Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 180 | 82 |
| 5 | Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 259 | 1429 |
| 6 | Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 106 | 13 |
|  | Всего | 1696 | 2057 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 4.3  Часовые расходы подпиточной воды

| № п/п | Наименование | Эксплуатационный режим |  | Аварийный режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативный расход подпиточной воды, кг/ч | Фактический расход подпиточной воды, кг/ч | Нормативный расход подпиточной воды, кг/ч | Фактический расход подпиточной воды, кг/ч |
| 1 | Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) | 158 | 21 | 1260 | - |
| 2 | Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 18 | 27 | 145 | - |
| 3 | Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 30 | 46 | 242 | - |
| 4 | Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 32 | 15 | 257 | - |
| 5 | Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 46 | 256 | 371 | - |
| 6 | Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 19 | 2 | 152 | - |
|  | Всего | 303 | 368 | 2426 | - |

Расходы в аварийных режимах приняты по максимальной пропускной способности подпиточной линии.

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения до 2032 года остаётся в существующих границах зоны теплоснабжения 2021 года. Перспективные потребители к существующей системе централизованного теплоснабжения не подключаются, также не ожидаются снижения тепловых нагрузок за счёт сноса зданий.

В сельском поселении планируется развитие только индивидуальной застройки, теплоснабжение которой будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии – угольных котлов или печного оборудования.

с. Усть-Кокса

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения является обеспечение всех необходимых организационно-технических условий для поддержания надёжного, бесперебойного снабжение потребителей теплом, ведение эффективного режима теплоснабжения в границах действующей зоны теплоснабжения, недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Генеральным планом сельского поселения на перспективу до 2032 года планируется расширение территории за счёт индивидуальной застройки малоэтажными общественными и жилыми зданиями.

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

На территории сельского поселения реализованы мероприятия технического перевооружения и реконструкции существующих источников тепловой энергии.

В соответствии с мастер-планом в 2032 году на территории сельского поселения планируется реализация мероприятий по строительству индивидуальных источников тепловой энергии.

В стоимость проекта включены следующие составляющие:

- стоимость проектно-изыскательных работ 5 %;

- стоимость оборудования 45 %;

- стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ 50 %.

Таблица 6.1  Мероприятия по строительству, техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование проекта (стоимость в тыс. руб. с учётом НДС) | ВСЕГО (2032) | Марка котлов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Усть - Коксинское сельское поселение | 10910 |  |  |
| Строительство котельной мощностью 0,5 Гкал/ч для д/сада №1 (с.Усть-Кокса) | 5455 | КВр-0,3 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Строительство котельной мощностью 0,5 Гкал/ч для д/сада №2 (с.Усть-Кокса) | 5455 | КВр-0,3 | ПИР 5 %, Оборудование 45 %, СМР и ПНР 50 % |
| Мероприятия по развитию схемы теплоснабжения сельского поселения | 0 |  |  |
| Мероприятия по источникам тепловой энергии ЕТО | 0 |  |  |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии приведены в п 6.1.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведены в п 6.1.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Вывод котельных из эксплуатации не планируется.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Утверждённый температурный график тепловой сети – 75/55 °С со срезкой на 70 °С.

Рисунок 6.1 – Температурный график тепловой сети от котельных

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложений по перспективной установленной мощности источников тепловой энергии не предусматривается в будущем.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива отсутствуют.

Рисунок 6.2 – Утверждённый температурный график МУП «Тепло Ресурс»

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Перспективные топливные балансы приведены в таблице ниже.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным и единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения является каменный уголь марки ДР.

Поставщиком угля является организация ООО «Юг Сибири».

Уголь поставляется из г. Бийска автотранспортом.

Возобновляемые источники энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

Местные виды топлива на территории сельского поселения отсутствуют.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Доля используемого каменного угля в системе теплоснабжения сельского поселения составляет 100 %.

Значение низшей теплоты сгорания используемого каменного угля составляет 5000 -5300 ккал/кг.

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения является каменный уголь марки ДР.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского поселения является сохранение угля в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода за счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы теплоснабжения.

Таблица 9.1  Перспективный топливный баланс существующих котельных до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 | 3190,4 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 | 3155,7 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 | 3154,0 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 | 1924,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 | 1443,2 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 | 1427,5 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 | 1426,7 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 | 870,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 | 1635,2 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 | 1634,3 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 | 636,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 824,0 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 | 823,6 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 | 502,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Средневзвешенный срок службы, лет |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 | 2046,7 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал |  | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 | 2024,5 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал |  | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 | 2023,3 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал |  | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |  | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 | 1234,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т |  | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т |  | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т |  | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. |  | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| Средневзвешенный срок службы, лет |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 | 2175,6 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал |  | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал |  | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 | 2150,8 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал |  | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 | 838,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |  | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 | 1312,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т |  | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т |  | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т |  | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| МО "Усть-Коксинский район" | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 7,1 | 14,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,1 | 14,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 6,3 | 5,2 | 6,2 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7119,8 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 | 11342,1 |
| Собственные нужды тепловой энергии, Гкал | 77,4 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 7042,4 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 | 11218,8 |
| Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал | 3,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал | 7038,5 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 | 11212,6 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 2743 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 | 4369,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 4295,5 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 | 6842,9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 12,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 175 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 1232,5 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 |
| Теплота сгорания угля, ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т | 1232,5 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 | 1962,2 |
| Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т | 1691,7 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 | 2693,2 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч | 1,8 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч | 1,29 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч | 0,356 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч | 0,254 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут | 7,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут | 10,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. | 275,2 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. | 2201 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 |
| Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч | 1,61 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |

С 2021 года введена в эксплуатацию новая котельная № 23 с установленной мощностью 3,30 Гкал/ч.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы, приобретение технологического оборудования и прочие затраты, связанные с реализацией проекта (транспортные расходы, инвентарь и т.д.).

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по прогнозам МЭР России, а также НДС.

Подробно финансовые потребности в реализацию всех рассматриваемых мероприятий по тепловым источникам и теплосетям приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

В данной работе принято, что будет осуществляться бюджетное финансирование. Внебюджетное финансирование мероприятий схемы теплоснабжения не предусматривается.

Достоверной информации (в т.ч. исходных данных от организаций) о планируемом привлечении теплоснабжающими организациями заемных средств для реализации мероприятий в сфере теплоснабжения у разработчика схемы нет, поэтому заемные средства в данной схеме не рассматриваются.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку (далее – НВВ) при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Приложением к Приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013 г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В настоящей схеме теплоснабжения расчет экономической эффективности полных инвестиционных затрат не проводился в связи с отсутствием мероприятий по энергосбережению и, как следствие, отсутствием явного экономического эффекта. Мероприятия, указанные в Главах 7, 8, направлены на поддержание текущего состояний схемы теплоснабжения.

Срок окупаемости у данных мероприятий отсутствует.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Единой теплоснабжающей организацией сельского поселения является муниципальное унитарное предприятие – МУП «Тепло Ресурс».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

В состав единой теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» входят системы теплоснабжения, указанные в таблице ниже.

Таблица 11.1 – Перечень систем теплоснабжения в составе ЕТО

| № п/п | Адрес источника тепловой энергии | Наименование источника тепловой энергии | Наименование подключенных объектов | Объём подключенных объектов, м³ | Длина теплотрассы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23 | Котельная № 1 | Административное здание, гараж, гараж, гараж, сварочный цех, проходная, гараж, детский сад, ясли, 22-квартирный МКД, 22-квартирный МКД, 23-квартирный МКД, 2 индивидуальных жилых дома, 15 двухквартирных жилых дома, 3 квартиры в двухквартирных домах | 22 835,36 | 1296 |
| 2. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 97 | Котельная № 3 | Административное здание, школа, гараж, часть здания, 24-квартирный МКД | 13 208,00 | 354 |
| 3. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 3 | Котельная № 4 | Дом культуры, спортивный зал, административное здание, административное здание, гараж, административное здание, школа, административное здание, гараж, индивидуальный жилой дом | 28 060,90 | 410 |
| 4. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 6 | Котельная № 5 | Административное здание, гостиница, библиотека, гараж, гараж, школа, детский сад, административное здание | 10 309,00 | 460 |
| 5. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153 | Котельная № 22 | Котельная, здание ЦРБ, здание морга, детский сад | 34895,45 | 444 |
| 6. | Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Чендекское сельское поселение, с. Чендек, ул. Садовая, 2А | Котельная № 23 | Дом культуры, школа, детский сад, гараж, амбулатория | 4 375,10 | 361 |
| ИТОГО: |  |  |  | 214 139,05 | 5 185 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Присвоения теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» статуса единой теплоснабжающей организации основано на отсутствии в сельском поселении иных теплоснабжающих организаций.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, не поступали.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Система теплоснабжения сельского поселения состоит из следующих изолированных систем теплоснабжения:

- от котельной № 1 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;

- от котельной № 3 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;

- от котельной № 4 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;

- от котельной № 5 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;

- от котельной № 22 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;

- от котельной № 23 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;

- от индивидуальных источников тепловой энергии, установленных непосредственно у потребителя.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии.

В системе теплоснабжения сельского поселения необходимость в перераспределении тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения отсутствуют.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

  - Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации теплоснабжающих предприятий.

Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации теплоснабжающих предприятий.

Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.

  - Предложения по корректировке (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

  - Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, осуществляется согласно утверждённого генерального плана сельского поселения.

  - Предложения по корректировке (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения поселения отсутствуют.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 15.1  Индикаторы развития существующей системы теплоснабжения до 2032 года

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 | 616,7 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 13,5 | 14,1 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 7,7 | 8,5 | 9,,2 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,3 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 | 12,248 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 243,4 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22 (с. Усть-Кокса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал |  | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % |  | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 10,832 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² |  | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 | 19,629 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч |  | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 | 804,4 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 23 (с. Усть-Кокса) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал |  | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % |  | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 | 38,449 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч |  | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 | 1260,1 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усть - Коксинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал | 179,3 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности,% | 12,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Коэффициент использования теплоты топлива, % | 79,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м² | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 | 567,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | 4,836 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 | 7,704 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 | 3,627 |
| Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч | 1,24 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч | 519,0 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Ценовые (тарифные) последствия

В настоящей схеме теплоснабжения отсутствуют мероприятия с явным экономическим эффектом. Мероприятия, указанные в Главах 7, 8, направлены на поддержание текущего состояний схемы теплоснабжения.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам, рассчитанного по сценарным условиям Министерства экономического развития РФ.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения Усть-Коксинского сельского поселения, изменения в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Рисунок 16.1 – Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс»