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[bookmark: _Toc330904297][bookmark: _Toc28008710][bookmark: _Toc207795477]Введение
[bookmark: _Hlk95127867]Актуализация схемы теплоснабжения на период до 2032 года выполнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, на основе документов территориального планирования поселения, утверждённых в соответствии с законодательством и градостроительной деятельности.
Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.
Целями актуализации схемы теплоснабжения являются:
· учёт предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы утвержденной схемы теплоснабжения;
· актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;
· рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;
· мониторинг и актуализация тарифных последствий;
· актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.
[bookmark: _Hlk95127875]Схема теплоснабжения актуализируется с соблюдением следующих принципов:
· обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
· обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений.
[bookmark: _Hlk95127882]За базовый период схемы теплоснабжения принято состояние на 01.01.2025.


1. [bookmark: _Toc34829672][bookmark: _Toc207795478]Общие положения
В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит разработке и ежегодной актуализации в отношении следующих данных:
· распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
· изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
· внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
· переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
· переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
· мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
· ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документацией;
· строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
· баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
· финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Поселение является территориальным районом муниципального образования – МО «Усть-Коксинский район», Республики Алтай, Российской Федерации.
МО «Усть-Коксинский район» расположен на юго-западе Республики Алтай в горностепной зоне. На территории района находится самая высокая гора Сибири — Белуха (4506 м.), в окрестностях которой в 1997 году создан природный парк “Белуха”, являющийся частью природно-заповедного фонда Республики Алтай. 
Находящиеся на его территории озера Кучерлинское и Верхнее Аккемское, а также сам горный массив Белуха, считаются природными памятниками. В южной части района на границе с Казахстаном к природному парку “Белуха” прилегает Катунский заповедник площадью в 150 тыс. га. Это самая высокая часть территории Республики Алтай (от 1300 до 3300 м над уровнем моря). 
Усть-Коксинский район расположен на юго-западной части Горного Алтая, граничит с Усть-Канским, Онгудайским и Кош-Агачским районами Республики Алтай и Казахстаном и находится в непосредственной близости от Монголии и Китая.
Площадь Усть-Коксинского района - 12,96 кв. км, население 17498 человек. Всего на территории района 42 населенных пункта. Около 80% населения района – русские и 20% - алтайцы, кроме этого в районе проживают казахи, украинцы, немцы и др. народы.
На территории района зарегистрировано свыше 121 предприятия, организации и 508 предпринимателей. Из 6 810 чел. экономически активного населения на производстве или в других сферах деятельности занято 5 100 человек.
Усть-Коксинский район отдален от крупных промышленных и торговых центров. Расстояние от Усть-Коксы до Горно-Алтайска 401 км, до ближайшей железнодорожной станции и аэропорта г. Бийска 510 км.
В административном плане территория МО «Усть-Коксинский район» разбита на 9 сельских администраций:
· Амурское сельское поселение с административным центром в селе Амур. Население - 1759 чел. Общая площадь - 1109,00 км².
· Верх-Уймонское сельское поселение с административным центром в селе Верх-Уймон. 
Население - 2227 чел. Общая площадь - 1669,00 км².
· Горбуновское сельское поселение с административным центром в селе Горбуново. 
Население - 1000 чел. Общая площадь - 38,00 км².
· Карагайское сельское поселение с административным центром в селе Карагай. Население - 947 чел. Общая площадь - 808,54 км².
· Катандинское сельское поселение с административным центром в селе Катанда. Население - 1873 чел. Общая площадь - 3983,00 км².
· Огнёвское сельское поселение с административным центром в селе Огнёвка. Население - 1225 чел. Общая площадь - 1925,00 км².
· Талдинское сельское поселение с административным центром в селе Талда. Население -1398 чел. Общая площадь - 802,00 км².
· Усть-Коксинское сельское поселение с административным центром в селе Усть-Кокса. Население - 6951 чел. Общая площадь - 1739,00 км².
· Чендекское сельское поселение с административным центром в селе Чендек. Население - 1415 чел. Общая площадь - 870,00 км².
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* СЦТ – система централизованного теплоснабжения.


Усть-Коксинское сельское поселение
Усть-Коксинское сельское поселение расположено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Граничит на севере с Онгудайским районом, на северо-востоке с Горбуновским СП, на востоке с Верх-Уймонским СП и с Огневским СП УстьКоксинского района, на юго-западе с Республикой Казахстан, на западе с Амурским СП Усть-Коксинского района. Особенностью географического положения является большая удаленность от центра Российской Федерации - более 4000 км от г. Москвы, от республиканского центра - г. Горно-Алтайска - 434 км.
Усть-Коксинское сельское поселение муниципального образования Усть-Коксинский район Республики Алтай наделено статусом сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».
Общая площадь Усть-Коксинского сельского поселения – 170324 га, что составляет 15,4 % от площади Усть-Коксинского района. 
В состав сельского поселения входят: 
· с. Усть-Кокса, которое является районным и административным центрами, 
· с. Баштала, 
· с. Власьево, 
· с. Кастахта, 
· п. Красноярка, 
· п. Курунда, 
· с. Синий Яр,
· п. Тюгурюк.
	Природные условия и климат
В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации населенные пункты Талдинского СП Республики Алтай расположены в районе с расчетной сейсмической интенсивностью шкалы MSK-64 8 баллов при сейсмической опасности «А», категория грунта по сейсмическим свойствам - II.
	Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления составляет минус 38,4 0С.
Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» район относится к «1В».
Климат характеризуется сочетанием резко континентальных черт, которые меняются на склонах и котловинах. Климат отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет 1,9 0С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднесуточной температурой воздуха -23,3 0С и её абсолютным минимумом в отдельные годы – 56 0С.
Наиболее высокая средняя месячная и абсолютная максимальная температура воздуха наблюдаются в июле: 15,4 0С и 34 0С. Безморозный период длится 95 дней.
Средняя годовая температура поверхности почвы составляет – 1 0С, абсолютные ее значения наблюдаются в июле (60 0С) и в январе (- 60 0С).
За год выпадает 40 мм осадков. Выпадение первого снега наблюдается спустя 3 - 9 дней после перехода средней суточной температуры воздуха через 0 0С. В среднем снежный покров устанавливается 14 октября, а сходит 22 марта. Высота снежного покрова в такие зимы в среднем достигает 31 см, а запас воды в снеге 63 мм.
Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5 – 10 дней в месяц. Наибольшей скоростью ветра характеризуется зимний период: среднемесячные значения скорости ветра не бывают меньше 1,4 м/с, а в порывах достигают 40 м/с. Ветер силой более 4-х баллов (по международной шкале Бофорта более 8 м/с) повторяется ежемесячно в среднем в 2,52 % случаев. Преобладающее направление ветра в году западное.
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1,9 м, супесей, песков пылеватых и песков мелких – 2,3 м.
Расчётная численность населения
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	Населённый пункт
	Ед. изм.
	На 01.01.2022
	На 01.01.2032

	с. Усть-Кокса
	чел.
	5909
	10000


Производственные ресурсы
Основная отрасль экономики Усть-Коксинского сельского поселения – сельское хозяйство.
Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Наибольшая часть площадей сельскохозяйственных угодий закреплена за СПК «Коксинский»
Переработка сельхозпродукции представлена предприятиями: Усть-Коксинский мясокомбинат (забой скота и обваловка мяса), ЗАО Усть-Коксинский маслосырозавод (производство сливочного масла и сыров), колбасный цех Усть-Коксинского райпо (колбасные изделия), СПО «Коксинское».
Строительная индустрия В районе зарегистрировано 4 организации, производящие строительную продукцию: Усть-Коксинское ДРСП, МУП "Тепловодстрой сервис" (пиломатериал, столярные изделия), ООО "Алтайфарм"(газоблоки).
Добычей гравия, песка, глины, как для собственных нужд, так и для отгрузки на сторону занимается ОАО «Усть-Коксинское ДРСП»
Социальная сфера
К социальной сфере отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно- коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
Инженерная инфраструктура
В Усть-Коксинском МУП «Тепловодстрой Сервис» на балансе находится семь котельных, в том числе одна из них находится в с. Чендек. Частные жилые дома имеют печное отопление. Основными видами топлива являются уголь и дрова.
Существующий жилой фонд газифицируется сжиженным газом по ГОСТ 20448-90. Охват населения газоснабжением – 70 %.
В настоящее время населенные пункты электрифицированы полностью. Для населения потребление электроэнергии в пределах жилого фонда сводится к расходам на освещение, мелкобытовые и мелкомоторные нагрузки.
Система электроснабжения - централизованная. Электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети». Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/35/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» установленной мощностью 12,6 кВА (два трансформатора по 6,3 кВА). Загруженность ПС № 30 составляет 70 %, что дает возможность частично использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет около 50 %.
По территории населенных пунктов проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-110 кВ, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.
Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.
Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 30 «Усть-Коксинская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.
Технологическое оборудование ПС-110/10кВ №30 «Усть-Коксинская» и комплектных трансформаторных подстанций сел имеет большую степень физического износа. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.
Распределительные сети 10 кВ нуждаются в реконструкции в связи с большой загруженностью, высокой степенью физического износа.
Функциональное зонирование территории
Генеральным планом определено зонирование территории Усть-Коксинского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
Жилая зона
Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона включает:
· зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
· зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
· зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.
Производственная зона
Производственная зона включает:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов,
· объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
· производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
· иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
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2. [bookmark: _Toc34829673][bookmark: _Toc207795479]Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
2.1. [bookmark: _Toc34829674][bookmark: _Toc207795480]Величины существующей отапливаемой площади и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.
При расчетной температуре наружного воздуха для Усть-Коксинского сельского поселения минус 38,4 оC суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Усть-Коксинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 год принята как базовый уровень и составила 1,3035 Гкал/ч. 
При этом нагрузка с разбивкой по источникам составляет:
· Котельная №1 (с. Усть-Кокса) – 0,4375 Гкал/ч;
· Котельная №3 (с. Усть-Кокса) – 0,2635 Гкал/ч;
· Котельная №4 (с. Усть-Кокса) – 0,2136 Гкал/ч;
· Котельная №5 (с. Усть-Кокса) – 0,1783 Гкал/ч;
· Котельная №22 (с. Усть-Кокса) – 0,0883 Гкал/ч;
· Котельная №23 (с. Усть-Кокса) – 0,0173 Гкал/ч.
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления приняты села и поселки, входящие в состав Усть-Коксинского сельского поселения. Тепловая нагрузка потребителей в единицах территориального деления, разделенная по видам и признаку теплопотребления, приведена в таблице ниже.
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[bookmark: _Toc34909893][bookmark: _Toc35332734]Таблица 2.1  Подключенная тепловая нагрузка потребителей сельского поселения на 01.01.2025 год.
	Сельское поселение
	ЕТД
	Адрес (ул, дом №)
	Наименование потребителя
	Источник
	Тип здания
	Этажность
	Площадь отапл., м2
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Годовое потребление, Гкал/год

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Юшкина, 11
	Жилой дом (22 кв.)
	Кот. №1
	жилое
	2
	804,4
	0,0318
	98,44

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 10
	Жилой дом (22 кв.)
	Кот. №1
	жилое
	2
	856,7
	0,0338
	104,73

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 12
	Жилой дом (23 кв.)
	Кот. №1
	жилое
	2
	567,9
	0,0224
	69,50

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Юшкина, 12, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	28,6
	0,0012
	3,62

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Юшкина, 12, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	28,6
	0,0012
	3,62

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Юшкина, 10, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	19,5
	0,0008
	2,36

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Юшкина, 10, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	19,5
	0,0008
	2,36

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 8
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	78,8
	0,0031
	9,75

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 4, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	64,5
	0,0026
	8,02

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 4, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	64,5
	0,0026
	8,02

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 6, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	66,4
	0,0027
	8,33

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 6, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	66,4
	0,0027
	8,33

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 11, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	63,8
	0,0026
	8,02

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 11, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	63,8
	0,0026
	8,02

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 13, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	56,2
	0,0023
	7,08

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 13, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	56,2
	0,0023
	7,08

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 15, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	44,0
	0,0018
	5,50

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 15, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	44,0
	0,0018
	5,50

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 17, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	60,9
	0,0024
	7,55

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 17, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	60,9
	0,0024
	7,55

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 19, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	54,2
	0,0022
	6,76

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 19, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	54,2
	0,0022
	6,76

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 21, кв. 1
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	17,3
	0,0007
	2,20

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 21, кв. 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	17,3
	0,0007
	2,20

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Северная, 2
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	39,0
	0,0015
	4,72

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 38
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	95,5
	0,0039
	11,95

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 40
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	97,0
	0,0039
	11,95

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 42
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	104,0
	0,0042
	12,89

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 44
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	89,4
	0,0037
	11,32

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 48
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	106,2
	0,0043
	13,21

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 35
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	65,9
	0,0026
	8,18

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 39
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	120,8
	0,0049
	15,10

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 41
	Жилой дом
	Кот. №1
	жилое
	1
	72,1
	0,0029
	9,12

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 23
	Территориальный отдел №3 УФК по Республике Алтай
	Кот. №1
	адм.
	2
	326,00
	0,0088
	26,29

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 23
	Управление Роспотребнадзора Республики Алтай, гараж
	Кот. №1
	произв.
	1
	251,00
	0,0022
	5,34

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Ключевая, 8
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ", д/сад "Тополек"
	Кот. №1
	адм.
	2
	886,0
	0,0747
	231,15

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 23
	МУП "Тепловодстрой Сервис", административное здание
	Кот. №1
	адм.
	2
	337,00
	0,0091
	27,20

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 23
	МУП "Тепловодстрой Сервис", гараж, 3 помещения
	Кот. №1
	произв.
	1
	442,00
	0,0240
	57,29

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 23
	МУП "Тепловодстрой Сервис", сварочный цех 
	Кот. №1
	произв.
	1
	38,00
	0,0006
	1,73

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 23
	МУП "Тепловодстрой Сервис", проходная 
	Кот. №1
	произв.
	1
	28,00
	0,0006
	1,73

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Ключевая, 9
	Православный приход (церковь)
	Кот. №1
	адм.
	3
	549,00
	0,0247
	73,44

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Ключевая, 11/1
	Жилой дом, Романова Е.М.
	Кот. №1
	жилое
	1
	37,00
	0,0018
	5,66

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Ключевая, 11/2
	Жилой дом, Леонтьева Л.Л.
	Кот. №1
	жилое
	1
	37,00
	0,0018
	5,66

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Ключевая, 8А
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ", д/сад "Тополек" (ясли)
	Кот. №1
	адм.
	2
	632,00
	0,1276
	395,01

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Советская, 76
	Жилой дом (24 кв.)
	Кот. №3
	жилое
	2
	1 639,0
	0,0424
	131,14

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	пер. Школьный, 6
	Администрация МО (здание)
	Кот. №3
	адм.
	2
	693,0
	0,0263
	78,27

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Советская, 97
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (школа №1)
	Кот. №3
	адм.
	1
	1 458,0
	0,0641
	198,45

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Советская, 97
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (гараж)
	Кот. №3
	произв.
	1
	461,0
	0,0192
	45,64

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	пер. Школьный, 6
	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай в Усть-Коксинском, Усть-Канском районах» (здание)
	Кот. №3
	адм.
	2
	152,0
	0,0058
	17,93

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Сухова, 38
	Жилой дом
	Кот. №4
	жилое
	1
	119,0
	0,0019
	5,98

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 7
	МУА МО "Дом творчества и досуга" (здание)
	Кот. №4
	адм.
	2
	3 370
	0,0926
	275,32

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 7
	МУА МО "Дом творчества и досуга" (спортзал) 
	Кот. №4
	адм.
	1
	83
	0,0046
	13,60

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 3
	Администрация МО (здание)
	Кот. №4
	адм.
	2
	1 128
	0,0336
	100,03

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 3 
	Администрация МО (гараж)
	Кот. №4
	произв.
	1
	403
	0,0049
	11,65

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 1А 
	Администрация МО (ЗАГС)
	Кот. №4
	адм.
	2
	773
	0,0139
	41,40

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 5
	МБУ ДО "Усть-Коксинская ДШИ"
	Кот. №4
	адм.
	2
	303
	0,0069
	20,55

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Набережная, 57
	Управление судебного департамента в Республике Алтай, Усть-Коксинский районный суд
	Кот. №4
	адм.
	1
	625
	0,0246
	73,14

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Набережная, 57
	Управление судебного департамента в Республике Алтай, Усть-Коксинский районный суд (гараж)
	Кот. №4
	произв.
	1
	68
	0,0008
	1,94

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Набережная, 57
	Судебный участок мирового судьи в Усть-Коксинском районе
	Кот. №4
	адм.
	1
	580
	0,0115
	34,15

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина
	ООО "Ревитал"
	Кот. №4
	адм.
	2
	797
	0,0150
	44,73

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина
	ООО "Ревитал" (подвальное помещение)
	Кот. №4
	произв.
	 
	72
	0,0033
	9,25

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Советская, 60
	Центральная районная библиотека
	Кот. №5
	адм.
	1
	226
	0,0082
	24,48

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 6 
	Администрация МО (здание РайОО)
	Кот. №5
	адм.
	2
	672
	0,0400
	119,07

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Советская, 58
	Администрация МО (здание гостиницы)
	Кот. №5
	адм.
	1
	64
	0,0020
	6,04

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 6
	Управление образования МО "Усть-Коксинский район" (гараж)
	Кот. №5
	адм.
	1
	193
	0,0096
	22,82

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Советская, 58а
	Магазин "Святогор"
	Кот. №5
	адм.
	1
	35
	0,0005
	1,51

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Набережная, 69 
	Усть-Коксинский муниципальный комплексный центр социального обслуживания семьи и детей
	Кот. №5
	адм.
	1
	201
	0,0108
	32,04

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Набережная, 65
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (школа №2)
	Кот. №5
	адм.
	2
	676
	0,0260
	80,51

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	пер. Школьный, 3
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (д/сад "Сказочный городок")
	Кот. №5
	адм.
	1
	809
	0,0586
	181,46

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Харитошкина, 6
	Православный приход (часовня)
	Кот. №5
	адм.
	2
	51
	0,0226
	67,09

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул. Нагорная, 99
	МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»
	Кот. №22
	адм.
	2
	890
	0,0600
	185,87

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул.Советская,153
	БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ»
	Кот. №22
	адм.
	4
	2 075
	0,0723
	223,92

	Усть-Коксинское
	с. Усть-Кокса
	ул.Садовая, 2а
	МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" (школа №1)
	Кот. №23
	адм.
	1
	2 075
	0,0173
	223,92

	Итого по с. Усть-Кокса
	1,30349
	3927,21

	Итого
	1,30349
	3927,21



2.2. 
2.3. [bookmark: _Toc34829675][bookmark: _Toc207795481]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, а также в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc34809838][bookmark: _Toc34909894][bookmark: _Toc35332735]Таблица 2.2  Договорные тепловые нагрузки котельных
	[bookmark: _Toc34809839][bookmark: _Toc34909895]Наименование 
котельной
	Тепловая нагрузка в сетевой воде при расчётной tнв=-38,4 °С, Гкал/ч
	Признак потребителя 
	Общая договорная подкл. нагрузка
(tнв=-38,4 °С), 
Гкал/ч

	
	технология
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС при средней нагрузке
	ГВС при максимальной нагрузке
	Договорная присоед. нагрузка
	ЖФ
	ОДЗ
	П
	

	Котельная № 1
(с. Усть-Кокса)
	0,00
	0,4375
	0,00
	0,00
	0,00
	0,4375
	0,1650
	0,2449
	0,0275
	0,4375

	Котельная № 3
(с. Усть-Кокса)
	0,00
	0,2635
	0,00
	0,00
	0,00
	0,2656
	0,0000
	0,2635
	0,0000
	0,2635

	Котельная № 4
(с. Усть-Кокса)
	0,00
	0,2136
	0,00
	0,00
	0,00
	0,2136
	0,0019
	0,2027
	0,0090
	0,2136

	Котельная № 5
(с. Усть-Кокса)
	0,00
	0,1783
	0,00
	0,00
	0,00
	0,1783
	0,0000
	0,1783
	0,0000
	0,1783

	Котельная № 22
(с. Усть-Кокса)
	0,00
	0,0883
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0883
	0,0000
	0,0883
	0,0000
	0,0883

	Котельная № 23
(с. Усть-Кокса)
	0,00
	0,0173
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0173
	0,0000
	0,0173
	0,0000
	0,0173

	Всего
	0,00
	1,1985
	0,00
	0,00
	0,00
	1,1985
	0,1669
	0,995
	0,0365
	1,1985



[bookmark: _Toc35332736]Таблица 2.3  Расчётные тепловые нагрузки котельных на коллекторах
	Наименование 
Котельной
	Договорная
присоединённая 
нагрузка 
(tнв=-38,4 °С), Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях
(tнв=-38,4 °С), 
Гкал/ч
	Расчётная 
тепловая 
нагрузка на 
коллекторах
(tнв=-38,4 °С), 
Гкал/ч
	Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах
по отчётному отпуску тепловой энергии
(tнв=-38,4 °С), 
Гкал/ч
	Средняя тепловая нагрузка на коллекторах за отопительный период
(tнв=-9 °С), Гкал/ч

	Котельная № 1
(с. Усть-Кокса)
	0,4375
	0,1205
	0,558
	0,8137
	0,5643

	Котельная № 3
(с. Усть-Кокса)
	0,2635
	0,1478
	0,4113
	0,4614
	0,2553

	Котельная № 4
(с. Усть-Кокса)
	0,2136
	0,2725
	0,4861
	0,6317
	0,2924

	Котельная № 5
(с. Усть-Кокса)
	0,1783
	0,1696
	0,3479
	0,3506
	0,1474

	Котельная № 22
(с. Усть-Кокса)
	0,0883
	0,0902
	0,1785
	0,5349
	0,3620

	Котельная № 23
(с. Усть-Кокса)
	0,0173
	0,0067
	0,0240
	0,4794
	0,3848

	Всего
	1,1985
	0,8074
	2,0059
	3,2716
	2,4643



[bookmark: _Toc34809840][bookmark: _Toc34909896][bookmark: _Toc35332737]Таблица 2.4  Потребление тепловой энергии за 2024 год
	Наименование 
Котельной
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Хозяйственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	Потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал
	Полезный отпуск тепловой энергии,
Гкал

	Котельная № 1 (с. Усть-Кокса)
	3190,4
	34,7
	3155,7
	1,7
	3154,0
	1229,2
	1924,8

	Котельная № 3 (с. Усть-Кокса)
	1443,2
	15,7
	1427,5
	0,8
	1426,7
	556,0
	870,7

	Котельная № 4 (с. Усть-Кокса)
	1653,2
	18,0
	1635,2
	0,9
	1634,3
	636,9
	997,4

	Котельная № 5 (с. Усть-Кокса)
	833,1
	9,1
	824,0
	0,5
	823,6
	321,0
	502,6

	Котельная № 22 (с. Усть-Кокса)
	2046,7
	22,3
	2024,5
	1,1
	2023,3
	788,5
	1234,8

	Котельная № 23 (с. Усть-Кокса)
	2175,6
	23,7
	2152,0
	1,2
	2150,8
	838,2
	1312,6

	Всего
	11342,1
	123,3
	11218,8
	6,2
	11212,6
	4369,7
	6842,9


Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в разделе 3. 
2.4. [bookmark: _Toc34829676][bookmark: _Toc207795482]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.
Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, 2.2.
Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в разделе 3. 
2.5. [bookmark: _Toc34829677][bookmark: _Toc207795483]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.
Существующее значение плотности тепловой нагрузки приведено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc35332738]Таблица 2.5  Плотность тепловой нагрузки на 2024 год
	
Наименование котельной
	Площадь зоны действия источника
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Плотность тепловой нагрузки

	
	км²
	Гкал/ч
	Гкал/
(ч * км²)

	Котельная № 1 (с. Усть-Кокса)
	0,063
	0,4375
	6,9

	Котельная № 3 (с. Усть-Кокса)
	0,012
	0,1577
	12,8

	Котельная № 4 (с. Усть-Кокса)
	0,017
	0,2136
	12,8

	Котельная № 5(с. Усть-Кокса)
	0,013
	0,1783
	13,6

	Котельная № 22 (с. Усть-Кокса)
	0,027
	0,1323
	4,9

	Котельная № 23 (с. Усть-Кокса)
	0,018
	0,0173
	1,0

	ВСЕГО
	0,15
	1,1367
	7,6


Перспективная величина плотности тепловой нагрузки по сравнении с существующим состоянием не изменяется. 
3. [bookmark: _Toc34829678][bookmark: _Toc207795484]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
3.1. [bookmark: _Toc34829679][bookmark: _Toc207795485]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения приведены на рисунках ниже. 
На территории населённых пунктов, кроме с. Усть-Кокса, применяется только индивидуальное котельно-печное теплоснабжение.
3. [bookmark: _Toc34829680][bookmark: _Toc207795486][bookmark: _Toc34811603]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии приведены в п 3.1.
3.3. [bookmark: Par98][bookmark: _Toc34829681][bookmark: _Toc207795487]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.
Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период с 2021 по 2032 годы приведены в таблице ниже.


[bookmark: _GoBack]
[image: ]

[bookmark: _Toc35332774]Рисунок 3.1 – Зона действия источников тепловой энергии с. Усть-Кокса

[bookmark: _Toc34809852][bookmark: _Toc34909897][bookmark: _Toc35332739]Таблица 3.1  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки до 2032 года
	Наименование
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Котельная № 1 (с. Усть-Кокса)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397
	0,0397

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503
	3,0503

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580
	0,5580

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205
	0,1205

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375

	        Жилые здания
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650

	        Общественные здания
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450
	0,2450

	        Прочие в горячей воде
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275
	0,0275

	Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375
	0,4375

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923
	2,4923

	Доля резерва (нр), %
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71
	81,71

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692
	2,3692

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894
	0,3894

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593
	1,8593

	Доля резерва (ар), %
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48
	78,48

	Котельная № 3 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113
	0,4113

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478
	0,1478

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635

	        Жилые здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	        Общественные здания
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635

	        Прочие в горячей воде
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635
	0,2635

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087
	0,5087

	Доля резерва (нр), %
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29
	55,29

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078
	0,4078

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345
	0,2345

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255

	Доля резерва (ар), %
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26
	6,26

	Котельная № 4 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860
	1,4860

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230
	0,5230

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932
	0,2932

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298

	        Жилые здания
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	        Общественные здания
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189
	0,2189

	        Прочие в горячей воде
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298
	0,2298

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963
	0,963

	Доля резерва (нр), %
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81
	64,81

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628
	1,0628

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045
	0,2045

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651
	0,5651

	Доля резерва (ар), %
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17
	53,17

	Котельная № 5 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100
	1,5100

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927
	1,4927

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479
	0,3479

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696
	0,1696

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783

	        Жилые здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	        Общественные здания
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783

	        Прочие в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448
	1,1448

	Доля резерва (нр), %
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69
	76,69

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589
	0,9589

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587
	0,1587

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306

	Доля резерва (ар), %
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76
	65,76

	Котельная № 22 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56

	Собственные нужды, Гкал/ч
	
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785
	0,1785

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902
	0,0902

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905

	        Жилые здания
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	        Общественные здания
	
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905

	        Прочие в горячей воде
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905
	0,0905

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097
	4,097

	Доля резерва (нр), %
	
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72
	95,72

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805
	0,0805

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037
	3,037

	Доля резерва (ар), %
	
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61
	94,61

	Котельная № 23 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30

	Собственные нужды, Гкал/ч
	
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288
	3,288

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	        Жилые здания
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	        Общественные здания
	
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	        Прочие в горячей воде
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264
	3,264

	Доля резерва (нр), %
	
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27
	99,27

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192
	2,192

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154
	0,0154

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699
	2,1699

	Доля резерва (ар), %
	
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99
	98,99

	Усть - Коксинское сельское поселение
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	7,08
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	7,08
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,1309
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	6,9491
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	1,8402
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,7311
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	        Жилые здания
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669

	        Общественные здания
	0,9057
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135

	        Прочие в горячей воде
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	5,1089
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699

	Доля резерва (нр), %
	73,52
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	4,7988
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,9871
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	3,0806
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874

	Доля резерва (ар), %
	64,20
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24

	МО "Усть-Коксинский район" 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	7,08
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	7,08
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,1309
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	6,9491
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	1,8402
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,7311
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	        Жилые здания
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669

	        Общественные здания
	0,9057
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135

	        Прочие в горячей воде
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	5,1089
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699

	Доля резерва (нр), %
	73,52
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	4,7988
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,9871
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	3,0806
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874

	Доля резерва (ар), %
	64,20
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24


С 2022 года в хозяйственное ведение МУП «Теплоресурс» передана угольная котельная №22, расположенная по ул. Советская. 153 с. Усть-Кокса с установленной тепловой мощностью 4,56 Гкал/час.
С 2022 года введена в эксплуатацию новая котельная № 23, расположенная по ул. Садовая, 2а с. Усть-Кокса.
[bookmark: _Toc34809859][bookmark: _Toc34909899][bookmark: _Toc35332741]Таблица 3.2  Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих и перспективных котельных до 2032 года
	Усть - Коксинское сельское поселение
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	7,08
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	7,08
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94
	14,94

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,1309
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229
	0,4229

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	6,9491
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171
	14,5171

	Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	1,8402
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472
	2,0472

	Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч
	0,7311
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303
	0,8303

	Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	        Жилые здания
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669
	0,1669

	        Общественные здания
	0,9057
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135
	1,0135

	        Прочие в горячей воде
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365
	0,0365

	Отопительно-вентиляционная тепловая  нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.:
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	            Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч
	1,1091
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169
	1,2169

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч
	5,1089
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699
	12,4699

	Доля резерва (нр), %
	73,52
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90
	85,90

	Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч
	4,7988
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008
	10,2008

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл.по СП 124.13330.2012)
	0,9871
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830
	1,0830

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч
	3,0806
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874
	8,2874

	Доля резерва (ар), %
	64,20
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24
	81,24



3.4. [bookmark: Par99][bookmark: _Toc34829682][bookmark: _Toc207795488]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.
Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, отсутствуют.
3.5. [bookmark: _Toc34829683][bookmark: _Toc207795489]Радиус эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения приведён в таблице ниже.
[bookmark: _Toc34809860][bookmark: _Toc34909900][bookmark: _Toc35332742]Таблица 3.3  Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения 
	
Наименование котельной
	Площадь зоны действия источника
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Теплоплотность района
	Количество абонентов в зоне действия источника
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Материальная характеристика тепловой сети
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя
	Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали
	Эффективный радиус

	
	км²
	Гкал/ч
	Гкал/
(ч * км²)
	ед.
	Гкал
	Гкал
	м²
	тыс.руб/м²
	м
	м.вод.ст
	м

	Котельная № 1 (с. Усть-Кокса)
	0,063
	0,4375
	6,9
	35
	2257
	424
	270
	3,3
	456
	4,40
	257

	Котельная № 3 (с. Усть-Кокса)
	0,012
	0,1577
	12,8
	5
	1259
	457
	52
	18,6
	144
	3,99
	133

	Котельная № 5 (с. Усть-Кокса)
	0,013
	0,1783
	13,6
	9
	1106
	584
	66
	18,7
	189
	3,16
	123

	Котельная № 4 (с. Усть-Кокса)
	0,017
	0,2136
	12,8
	10
	1930
	937
	68
	19,9
	88
	0,34
	105

	Котельная № 22 (с. Усть-Кокса)
	0,027
	0,1323
	4,9
	3
	1722
	467
	122
	5,5
	185
	1,29
	238



4. [bookmark: _Toc34829684][bookmark: _Toc207795490]Существующие и перспективные балансы теплоносителя
4.1. [bookmark: _Toc34829685][bookmark: _Toc207795491]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэрационные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения.
Перспективный расход подпиточной воды на существующих источниках тепловой энергии остаётся без изменения в связи с отсутствием расширения тепловых сетей и роста тепловых нагрузок.
Расчётная величина нормативный потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах каждого источника тепловой энергии представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc34809854][bookmark: _Toc34909901][bookmark: _Toc35332743]Таблица 4.1  Нормативные утечки теплоносителя
	№ п/п
	Наименование
	Нормативные потери теплоносителя
в тепловых сетях, кг/ч
	Нормативные потери теплоносителя
в тепловых сетях, тонн/год

	1
	Котельная № 1
(с. Усть-Кокса)
	158
	881

	2
	Котельная № 3
(с. Усть-Кокса)
	18
	101

	3
	Котельная № 4
(с. Усть-Кокса)
	30
	169

	4
	Котельная № 5
(с. Усть-Кокса)
	32
	180

	5
	Котельная № 22
(с. Усть-Кокса)
	46
	259

	6
	Котельная № 23
(с. Усть-Кокса)
	19
	106

	
	Всего
	303
	1696


Нормативные утечки теплоносителя составляют 0,25 % от объёма тепловых сетей.
[bookmark: _Toc34809856][bookmark: _Toc34909902][bookmark: _Toc35332744]Таблица 4.2  Годовые расходы подпиточной воды
	№ п/п
	Наименование
	Эксплуатационный режим

	
	
	Нормативный расход подпиточной воды,
тонн/год
	Фактический расход подпиточной воды, тонн/год

	1
	Котельная № 1
(с. Усть-Кокса)
	881
	120

	2
	Котельная № 3
(с. Усть-Кокса)
	101
	153

	3
	Котельная № 5
(с. Усть-Кокса)
	169
	260

	4
	Котельная № 4
(с. Усть-Кокса)
	180
	82

	5
	Котельная № 22
(с. Усть-Кокса)
	259
	1429

	6
	Котельная № 23
(с. Усть-Кокса)
	106
	13

	
	Всего
	1696
	2057



4.2. [bookmark: _Toc34829686][bookmark: _Toc207795492]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc34809855][bookmark: _Toc34909903][bookmark: _Toc35332745]Таблица 4.3  Часовые расходы подпиточной воды
	№ п/п
	Наименование
	Эксплуатационный режим
	Аварийный режим

	
	
	Нормативный расход подпиточной воды, кг/ч
	Фактический расход подпиточной воды, кг/ч
	Нормативный расход подпиточной воды, кг/ч
	Фактический расход подпиточной воды, кг/ч

	1
	Котельная № 1
(с. Усть-Кокса)
	158
	21
	1260
	-

	2
	Котельная № 3
(с. Усть-Кокса)
	18
	27
	145
	-

	3
	Котельная № 5
(с. Усть-Кокса)
	30
	46
	242
	-

	4
	Котельная № 4
(с. Усть-Кокса)
	32
	15
	257
	-

	5
	Котельная № 22
(с. Усть-Кокса)
	46
	256
	371
	-

	6
	Котельная № 23
(с. Усть-Кокса)
	19
	2
	152
	-

	
	Всего
	303
	368
	2426
	-


Расходы в аварийных режимах приняты по максимальной пропускной способности подпиточной линии.

5. [bookmark: _Toc34829687][bookmark: _Toc207795493]Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
5.1. [bookmark: _Toc34829688][bookmark: _Toc207795494]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.
Система централизованного теплоснабжения сельского поселения до 2032 года остаётся в существующих границах зоны теплоснабжения 2021 года. Перспективные потребители к существующей системе централизованного теплоснабжения не подключаются, также не ожидаются снижения тепловых нагрузок за счёт сноса зданий.
В сельском поселении планируется развитие только индивидуальной застройки, теплоснабжение которой будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии – угольных котлов или печного оборудования.
с. Усть-Кокса
Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки проектом не предусматривается. 
Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей). 
5.2. [bookmark: _Toc34829689][bookmark: _Toc207795495]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.
Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения является обеспечение всех необходимых организационно-технических условий для поддержания надёжного, бесперебойного снабжение потребителей теплом, ведение эффективного режима теплоснабжения в границах действующей зоны теплоснабжения, недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

6. [bookmark: _Toc34829690][bookmark: _Toc207795496]Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
6.1. [bookmark: _Toc34829691][bookmark: _Toc207795497]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
Генеральным планом сельского поселения на перспективу до 2032 года планируется расширение территории за счёт индивидуальной застройки малоэтажными общественными и жилыми зданиями. 
Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки проектом не предусматривается. 
На территории сельского поселения реализованы мероприятия технического перевооружения и реконструкции существующих источников тепловой энергии. 
В соответствии с мастер-планом в 2032 году на территории сельского поселения планируется реализация мероприятий по строительству индивидуальных источников тепловой энергии. 
В стоимость проекта включены следующие составляющие:
· стоимость проектно-изыскательных работ 5 %; 
· стоимость оборудования 45 %; 
· стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ 50 %.
[bookmark: _Toc34809857][bookmark: _Toc34909905][bookmark: _Toc35332747]Таблица 6.1  Мероприятия по строительству, техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk101249290][bookmark: _Toc34829692]Наименование проекта
(стоимость в тыс. руб. с учётом НДС)
	ВСЕГО
 (2032)
	Марка котлов
	Примечание

	Усть - Коксинское сельское поселение
	10910
	 
	 

	[bookmark: _Toc102175226]Строительство котельной мощностью 0,5 Гкал/ч для д/сада №1 (с.Усть-Кокса)
	5455
	[bookmark: _Toc102175228]КВр-0,3
	[bookmark: _Toc102175229]ПИР 5 %, 
Оборудование 45 %, 
СМР и ПНР 50 %

	[bookmark: _Toc102175230]Строительство котельной мощностью 0,5 Гкал/ч для д/сада №2 (с.Усть-Кокса)
	5455
	[bookmark: _Toc102175232]КВр-0,3
	[bookmark: _Toc102175233]ПИР 5 %, 
Оборудование 45 %, 
СМР и ПНР 50 %

	Мероприятия по развитию схемы теплоснабжения сельского поселения
	0
	 
	

	Мероприятия по источникам тепловой энергии ЕТО
	0
	 
	


6.2. [bookmark: _Toc207795498]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии приведены в п 6.1.
6.3. [bookmark: _Toc34829693][bookmark: _Toc207795499]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведены в п 6.1.
6.4. [bookmark: _Toc34829694][bookmark: _Toc207795500]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.
6.5. [bookmark: _Toc34829695][bookmark: _Toc207795501]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.
Вывод котельных из эксплуатации не планируется.
6.6. [bookmark: _Toc34829696][bookmark: _Toc207795502]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.
6.7. [bookmark: _Toc34829697][bookmark: _Toc207795503]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.
6.8. [bookmark: _Toc34829698][bookmark: _Toc207795504]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
Утверждённый температурный график тепловой сети – 75/55 °С со срезкой на 70 °С.


[bookmark: _Toc34809884][bookmark: _Toc34909920][bookmark: _Toc35332775]Рисунок 6.1 – Температурный график тепловой сети от котельных
6.9. [bookmark: _Toc34829699][bookmark: _Toc207795505]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Предложений по перспективной установленной мощности источников тепловой энергии не предусматривается в будущем.
6.10. [bookmark: _Toc34829700][bookmark: _Toc207795506]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива отсутствуют.

[image: ]
[bookmark: _Toc34809885][bookmark: _Toc34909921][bookmark: _Toc35332776]Рисунок 6.2 – Утверждённый температурный график МУП «Тепло Ресурс»
7. [bookmark: _Toc34829701][bookmark: _Toc207795507]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
7.1. [bookmark: _Toc207795508][bookmark: _Toc34829702]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
Мероприятий по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.
7.2. [bookmark: _Toc34829703][bookmark: _Toc207795509]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.
7.3. [bookmark: _Toc34829704][bookmark: _Toc207795510]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.
7.4. [bookmark: _Toc34829705][bookmark: _Toc207795511]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируется.
7.5. [bookmark: _Toc34829706][bookmark: _Toc207795512]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.
8. [bookmark: _Toc34829707][bookmark: _Toc207795513]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
9. [bookmark: _Toc34829708][bookmark: _Toc207795514]Перспективные топливные балансы
9.1. [bookmark: _Toc34829709][bookmark: _Toc207795515]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.
Перспективные топливные балансы приведены в таблице ниже.
9. [bookmark: _Toc34829710][bookmark: _Toc207795516]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
Основным и единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения является каменный уголь марки ДР. 
Поставщиком угля является организация ООО «Юг Сибири». 
Уголь поставляется из г. Бийска автотранспортом.
Возобновляемые источники энергии на территории сельского поселения отсутствуют.
Местные виды топлива на территории сельского поселения отсутствуют.
9.3. [bookmark: _Toc34829711][bookmark: _Toc207795517]Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
Доля используемого каменного угля в системе теплоснабжения сельского поселения составляет 100 %.
Значение низшей теплоты сгорания используемого каменного угля составляет 5000 -5300 ккал/кг.
9.4. [bookmark: _Toc34829712][bookmark: _Toc207795518]Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.
Единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения является каменный уголь марки ДР.
9.5. [bookmark: _Toc34829713][bookmark: _Toc207795519]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.
Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского поселения является сохранение угля в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода за счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы теплоснабжения.


[bookmark: _Toc34809861]
[bookmark: _Toc34909907][bookmark: _Toc35332749]Таблица 9.1  Перспективный топливный баланс существующих котельных до 2032 года
	Наименование
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Котельная № 1 (с. Усть-Кокса)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Средневзвешенный срок службы, лет
	7
	8
	9
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4
	3190,4

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7
	34,7

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7
	3155,7

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0
	3154,0

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2
	1229,2

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8
	1924,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	429

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	589
	589
	589
	589
	589
	589
	589
	589
	589
	589
	589
	589

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8
	121,8

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	975
	975
	975
	975
	975
	975
	975
	975
	975
	975
	975
	975

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Котельная № 3 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Средневзвешенный срок службы, лет
	5
	6
	7
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2
	1443,2

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5
	1427,5

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7
	1426,7

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0
	556,0

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7
	870,7

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213
	213

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная № 4 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Средневзвешенный срок службы, лет
	7
	8
	9
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2
	1653,2

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2
	1635,2

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3
	1634,3

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9
	636,9

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4
	997,4

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96
	218,96

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	491
	491
	491
	491
	491
	491
	491
	491
	491
	491
	491
	491

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Котельная № 5 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Средневзвешенный срок службы, лет
	6
	7
	8
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1
	833,1

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0
	824,0

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6
	823,6

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0
	321,0

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6
	502,6

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398
	398

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	Котельная № 22 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Средневзвешенный срок службы, лет
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7
	2046,7

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5
	2024,5

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3
	2023,3

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5
	788,5

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8
	1234,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	
	594
	594
	594
	594
	594
	594
	594
	594
	594
	594
	594

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Котельная № 23 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044
	0,0044

	Средневзвешенный срок службы, лет
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6
	2175,6

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7
	23,7

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0
	2152,0

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8
	2150,8

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2
	838,2

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6
	1312,6

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297
	297

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	
	408
	408
	408
	408
	408
	408
	408
	408
	408
	408
	408

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	МО "Усть-Коксинский район"
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	7,1
	14,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	7,1
	14,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9

	Среднегодовые собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,015
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Средневзвешенный срок службы, лет
	6,3
	5,2
	6,2
	5,3
	6,3
	7,3
	8,3
	9,3
	10,3
	11,3
	12,3
	13,3

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	7119,8
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1
	11342,1

	Собственные нужды тепловой энергии, Гкал
	77,4
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3
	123,3

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	7042,4
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8
	11218,8

	Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал
	3,9
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребителям, Гкал
	7038,5
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6
	11212,6

	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	2743
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7
	4369,7

	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	4295,5
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9
	6842,9

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	12,8
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	175
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9
	174,9

	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	1232,5
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2

	Теплота сгорания угля, ккал/кг
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100
	5100

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.у.т
	1232,5
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2
	1962,2

	Расход угля на отпуск тепловой энергии, т.н.т
	1691,7
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2
	2693,2

	Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, Гкал/ч
	1,8
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, Гкал/ч
	1,29
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45

	Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, т.у.т/ч
	0,356
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период, т.у.т/ч
	0,254
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	Максимальный часовой расход условного топлива в летний период, т.у.т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч
	1,6
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут
	7,5
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9

	Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут
	10,3
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2

	Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.
	275,2
	313
	313
	313
	313
	313
	313
	313
	313
	313
	313
	313

	Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т.
	2201
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4
	2501,4

	Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч
	1,61
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88


С 2021 года введена в эксплуатацию новая котельная № 23 с установленной мощностью 3,30 Гкал/ч.




10. [bookmark: _Toc34829714][bookmark: _Toc207795520]Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы, приобретение технологического оборудования и прочие затраты, связанные с реализацией проекта (транспортные расходы, инвентарь и т.д.).
Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по прогнозам МЭР России, а также НДС.
Подробно финансовые потребности в реализацию всех рассматриваемых мероприятий по тепловым источникам и теплосетям приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
В данной работе принято, что будет осуществляться бюджетное финансирование. Внебюджетное финансирование мероприятий схемы теплоснабжения не предусматривается.
Достоверной информации (в т.ч. исходных данных от организаций) о планируемом привлечении теплоснабжающими организациями заемных средств для реализации мероприятий в сфере теплоснабжения у разработчика схемы нет, поэтому заемные средства в данной схеме не рассматриваются.
Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку (далее – НВВ) при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Приложением к Приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013 г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
В настоящей схеме теплоснабжения расчет экономической эффективности полных инвестиционных затрат не проводился в связи с отсутствием мероприятий по энергосбережению и, как следствие, отсутствием явного экономического эффекта. Мероприятия, указанные в Главах 7, 8, направлены на поддержание текущего состояний схемы теплоснабжения. 
Срок окупаемости у данных мероприятий отсутствует.

11. [bookmark: _Toc34829721][bookmark: _Toc207795521]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
11.1. [bookmark: _Toc34829722][bookmark: _Toc207795522]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
Единой теплоснабжающей организацией сельского поселения является муниципальное унитарное предприятие – МУП «Тепло Ресурс».
11.2. [bookmark: _Toc34829723][bookmark: _Toc207795523]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
В состав единой теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» входят системы теплоснабжения, указанные в таблице ниже.
[bookmark: _Toc34809875][bookmark: _Toc34909911][bookmark: _Toc35332754]Таблица 11.1 – Перечень систем теплоснабжения в составе ЕТО
	[bookmark: _Hlk95300486][bookmark: _Toc34829724]№ п/п
	Адрес источника тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование подключенных объектов
	Объём подключенных объектов, м³
	Длина теплотрассы, м

	1.
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23
	Котельная № 1
	Административное здание, гараж, гараж, гараж, сварочный цех, проходная, гараж, детский сад, ясли, 22-квартирный МКД, 22-квартирный МКД, 23-квартирный МКД, 2 индивидуальных жилых дома, 15 двухквартирных жилых дома, 3 квартиры в двухквартирных домах
	22 835,36
	1296

	2.
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 97
	Котельная № 3
	Административное здание, школа, гараж, часть здания, 24-квартирный МКД
	13 208,00
	354

	3.
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 3
	Котельная № 4
	Дом культуры, спортивный зал, административное здание, административное здание, гараж, административное здание, школа, административное здание, гараж, индивидуальный жилой дом
	28 060,90
	410

	4.
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 6
	Котельная № 5
	Административное здание, гостиница, библиотека, гараж, гараж, школа, детский сад, административное здание
	10 309,00
	460

	5.
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153
	Котельная № 22
	Котельная, здание ЦРБ, здание морга, детский сад
	34895,45
	444

	6.
	Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Чендекское сельское поселение, с. Чендек, ул. Садовая, 2А
	Котельная № 23
	Дом культуры, школа, детский сад, гараж, амбулатория
	4 375,10
	361

	ИТОГО:
	214 139,05
	5 185


11.3. [bookmark: _Toc207795524]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Присвоения теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» статуса единой теплоснабжающей организации основано на отсутствии в сельском поселении иных теплоснабжающих организаций.
11.4. [bookmark: _Toc34829725][bookmark: _Toc207795525]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, не поступали.
11.5. [bookmark: _Toc34829726][bookmark: _Toc207795526]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.
Система теплоснабжения сельского поселения состоит из следующих изолированных систем теплоснабжения:
· от котельной № 1 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
· от котельной № 3 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
· от котельной № 4 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
· от котельной № 5 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
· от котельной № 22 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
· от котельной № 23 (с. Усть-Кокса). Теплоснабжающая организация МУП «Тепло Ресурс»;
· от индивидуальных источников тепловой энергии, установленных непосредственно у потребителя. 

12. [bookmark: _Toc34829727][bookmark: _Toc207795527]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
12.1. [bookmark: _Toc34829728][bookmark: _Toc207795528]Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии.
В системе теплоснабжения сельского поселения необходимость в перераспределении тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует.
13. [bookmark: _Toc34829729][bookmark: _Toc207795529]Решения по бесхозяйным тепловым сетям
13.1. [bookmark: _Toc34829730][bookmark: _Toc207795530]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения отсутствуют.
14. [bookmark: _Toc34829731][bookmark: _Toc207795531]Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
14.1. [bookmark: _Toc34829732][bookmark: _Toc207795532]Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.
В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации теплоснабжающих предприятий. 
Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.
14.2. [bookmark: _Toc34829733][bookmark: _Toc207795533]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.
В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации теплоснабжающих предприятий. 
Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.
14.3. [bookmark: _Toc34829734][bookmark: _Toc207795534]Предложения по корректировке (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Программа газификации поселений МО «Усть-Коксинский район» отсутствует.
14.4. [bookmark: _Toc34829735][bookmark: _Toc207795535]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют.
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.
14.5. [bookmark: _Toc34829736][bookmark: _Toc207795536]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.
14.6. [bookmark: _Toc34829737][bookmark: _Toc207795537]Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, осуществляется согласно утверждённого генерального плана сельского поселения.
14.7. [bookmark: _Toc34829738][bookmark: _Toc207795538]Предложения по корректировке (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения поселения отсутствуют.
15. [bookmark: _Toc34829739][bookmark: _Toc207795539]Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc34809870]
[bookmark: _Toc34909912][bookmark: _Toc35332755]Таблица 15.1  Индикаторы развития существующей системы теплоснабжения до 2032 года
	[bookmark: _Hlk101249735]Наименование
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Котельная № 1 (с. Усть-Кокса)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556
	4,556

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7
	616,7

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	13,5
	14,1
	14,8
	15,4
	16,0
	16,5
	17,1
	17,6
	18,2
	18,7
	19,2
	19,7

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 3 (с. Усть-Кокса)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9
	95,9

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549
	6,549

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802
	1,802

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	7,7
	8,5
	9,,2
	10,0
	10,7
	11,4
	12,1
	12,8
	13,4
	14,1
	14,7
	15,3

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 4 (с. Усть-Кокса)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248
	12,248

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4
	243,4

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	14,8
	15,8
	16,8
	17,8
	18,8
	19,8
	20,8
	21,8
	22,8
	23,8
	24,8
	25,8

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 5 (с. Усть-Кокса)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6
	50,6

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6
	369,6

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	2,3
	2,3
	3,3
	4,3
	5,3
	6,3
	7,3
	8,3
	9,3
	10,3
	11,3
	12,3

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 22 (с. Усть-Кокса)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7
	213,7

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832
	10,832

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629
	19,629

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4
	804,4

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	
	15,4
	16,4
	17,4
	18,4
	19,4
	20,4
	21,4
	22,4
	23,4
	24,4
	25,4

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 23 (с. Усть-Кокса)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 
	138,0 

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4
	 8,4

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 
	103,5 

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 
	22 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 
	38,449 

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 
	0,02 

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1
	 1260,1

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Усть - Коксинское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал
	179,3
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности,%
	12,5
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	Коэффициент использования теплоты топлива, %
	79,7
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2
	567,2

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²
	4,836
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704
	7,704

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627
	3,627

	Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч
	1,24
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч
	519,0
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3
	473,3

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	11,6
	12,4
	13,2
	14,0
	14,7
	15,5
	16,2
	17,0
	17,7
	18,4
	19,1
	19,8

	Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




16. [bookmark: _Toc34829740][bookmark: _Toc207795540]Ценовые (тарифные) последствия
В настоящей схеме теплоснабжения отсутствуют мероприятия с явным экономическим эффектом. Мероприятия, указанные в Главах 7, 8, направлены на поддержание текущего состояний схемы теплоснабжения. 
Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс» определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам, рассчитанного по сценарным условиям Министерства экономического развития РФ.
[bookmark: _Hlk95300462]За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения Усть-Коксинского сельского поселения, изменения в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Рисунок 16.1 – Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающей организации МУП «Тепло Ресурс»
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